Приложение

к постановлению

администрации Поворинского

муниципального района

от  19.03.2025 №  155

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения

Поворинского муниципального района Воронежской области в отопительный период 2025-2026гг.

г. Поворино

СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание………………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| Раздел 1 Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий…………… | 3 |
| - Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей Поворинского муниципального района | 3 |
| - Административное деление, население и населенные пункты Поворинского муниципального района Поворинского муниципального района | 3 |
| 1.3 Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей Поворинского муниципального района | 3 |
| Раздел II Организация работ Поворинского муниципального района | 4 |
| 2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях Поворинского муниципального района | 4 |
| 2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей Поворинского муниципального района | 5 |
| 2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях Поворинского муниципального района | 6 |
| 2.4 Порядок действий звена Поворинского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) Поворинского муниципального района | 8 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Перечень эксплуатируемых котельных Поворинского муниципального района, обеспечивающих теплоэнергией жилищный фонд и объекты социальной сферы Поворинского муниципального района | 14 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Расчет сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для организации защиты населения и поведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Поворинского муниципального района | 17 |

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Среднегодовая температура воздуха +6,5°С. Среднее значение абсолютных максимумов температуры достигает +36°С и минимумов -27°С. Продолжительность безморозного периода 227-237 дней в году. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже      -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Поворинского муниципального района

Поворинский муниципальный район расположен на расстоянии 265 км от областного центра. Административная территория района разделена на 8 сельских и 1  городское поселение. На территории района находится 18 населенных пунктов,  сельских – 17. Численность населения составляет 30669 человек, из них 14330 человека проживает в сельской местности. Административный центр района - г. Поворино с численностью населения 16339 человек.

1.3 Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

Для отопления объектов социальной сферы и многоквартирных домов действует 26 котельных, использующих в качестве топлива природный газ. Существующие тепловые сети  на территории района двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей  составляет 9805км. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении. Износ тепловых сетей составляет в среднем 70%.

Перечень эксплуатируемых котельных с указанием потребителей приведен в таблице (Приложение №1).

Источники топлива.

Потребности в топливе удовлетворяются за счет  поставки природного газа.

Поставщик природного газа - ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Природный газ доставляется в район по магистральным газопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба Поворинского муниципального района;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В режиме повседневной деятельности на объектах МУП «Терлосети»      г. Поворино  осуществляется системой диспетчеризации , 8 операторами (кочегарами) котельных, 5 слесарей КИПиА, 1 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число слесарей КИПиА в оператив- -ных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по району | - | 5 | 8 | 6 | 2 | 45 мин. |
| -городское поселение г. Поворино | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 45 мин. |
| - Октябрьское сельское поселение | - | 1 | - | 1 | - | 45 мин. |
| -Рождественское сельское поселение | - | 1 | - | 1 | - | 45 мин. |
| -Самодуровское сельское поселение | - | 1 | - | - | - | - |
| -Песковское сельское поселение | - |  | - | 1 | - | 45 мин. |
| -Мазурское сельское поселение | - | - | - | 1 | - | 45 мин. |
| -Байчуровское сельское поселение | - | 1 |  | 1 | - | 45 мин. |
| -Вихляевское сельское поселение | - |  |  | - | - | - |
| -Добровольское сельское поселение | - |  |  | - | - | - |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Поворинском   муниципальном районе создана группировка сил.

Расчет сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для организации защиты населения  и поведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администраций.

- муниципального района и поселений;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Расчет потребности комплектующих изделий для аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства  Поворинского муниципального района приведен в таблице

| Наименование комплектующих изделий | Тип, марка, ГОСТ | Единицы измерения | Потребное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Насос | ЭЦВ | шт. | 3 |
| Запорная арматура | Ду=57-500мм | шт. | 50 |
| Труба стальная | Ду=57-500мм | м | 5 |
| Труба стальная | Ду=159 | м | 24 |
| Болт/гайка/ | 16/8 | кг | 2,5 |
| Насос | Циркуляционн. | шт. | 5 |
| Дымососы |  | шт. | - |
| Вентиляторы | Дутьевые | шт. | 5 |
| КиПА |  | шт. | 15 |
| Эл. кабеля | Сечение 120мм2 | м. | 13 |
| Трансформатор | 125-630 кВа | шт. | 2 |
| Фасонные изделия | Фланцы Ду 100 отводы ду 100 | шт. | 14 14 |
| Сталь листовая | Ст-3 15-20мм | кг. | 1000 |
| метизы | М6-М32 | кг. | 50 |
| электроды |  | кг. | 70 |

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Поворинского муниципального района через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации Поворинского муниципального района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

2.4 Порядок

действий звена Поворинского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  | Немедленно |  | Дежурно-диспетчерские службы МУП «Теплосети», Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, администрации Поворинского муниципального района |
|  |  | Усиление ДДС (при необходимости). |  | Ч+ 01.ч.30 мин. |  | Дежурно-диспетчерские службы МУП «Теплосети», Филиала ПАО "Россети Центра» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, администрации Поворинского муниципального района |
|  |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) |  | МУП «Теплосети», Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, администрации Поворинского муниципального района |
|  |  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного Центрального управления кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Немедленно Ч + 1ч.30мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС администрации Поворинского муниципального района, |
|  |  | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС Поворинский РЭС ОАО «МРСК Центра Воронежэнерго» |  | Немедленно |  | Дежурный по информационному центру РМЭ |
|  |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Дежурно-диспетчерские службы МУП «Теплосети», |
|  |  | Представление в Центральное управление кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области доклада по форме 1/ЧС. |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Глава администрации Поворинского муниципального района |
|  |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО (комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности) и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | Глава администрации Поворинскогомуниципального района |
|  |  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых |  | Ч + 2ч.30 мин. |  | Эвакуационная комиссия Поворинского муниципального района |
|  |  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  | Ч+2ч.30 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | По решению КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. |  | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
| - . |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). |  | Ч+3ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС Поворинского муниципального района |
| - . |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  | Ч+3ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
| - . |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). |  | Оперативный дежурный ЕДДС Поворинского муниципального района |
|  |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. |  | В ходе ликвидации аварии. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+3 ч 00 мин. |  | отдел МВД России по Поворинскому району |
|  |  | Доведение информации до ОД (пом. ОД) Центрального управления кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.00 мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинскому муниципального района |
|  |  | Доклад в Центральное управление кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.10 мин. |  | Дежурный диспетчер ЕДДС Поворинского муниципального района |
|  |  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Региональной комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ. |  | Ч+3час.20ми. |  | Глава администрации Поворинского муниципального района |
|  |  | Организация взаимодействия с оперативной группы Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Поворинского муниципального района в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. |  | Ч+8ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и Поворинского муниципального района |  | Дежурно-диспетчерские службы МУП «Теплосети», Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, администрации муниципальных образований городского и сельских поселений |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление докладов в Центральное управление кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Воронежской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. |  |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Поворинского муниципального района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |  |  | Дежурно-диспетчерские службы МУП «Теплосети», Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, администрации муниципальных образований городского и сельских поселений |
|  |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. |  |  | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Доклад в оперативный штаб при Региональной комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. |  |  | Секретарь КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района |
|  |  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Подготовка и представление доклада в Правительство Воронежской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Приложение № 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Поворинского муниципального района

Перечень эксплуатируемых котельных Поворинского муниципального района, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы.

| № п/п | Наименование | Марка котла/ количество | Мощность котельной в Гкал/час | Марка генератора | Мощность генератора/ топливо | Вид топлива |  | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Гагарина, 3а, г. Поворино | КВА-2,5 «Квант» 4 шт | 8,608 | Дизель-генераторная установка ДГУ ТСС АД-200С-Т400-2РПМ13 номинальной мощностью 200 кВт в кожухе с автозапуском № генератора G2000413001762(№194) | 200кВт/ дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 2 | Котельная ул. Советская, 3а, г. Поворино | ROSSEN RSA-300 2шт | 0,52 | - | - | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 3 | Котельная ул. Свободы, 32 г. Поворино | Berlin Viessman 3шт | 6,45 | ДГУ,АД-200С-Т400-1РМ11, ДГ 002962, TD26010143162 G200101403062 | 200кВт/ дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 4 | Котельная ул. Локомотивная, д.16, к.1 г. Поворино | ROSSEN RSA-400 2шт | 0,70 |  |  | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 5 | Котельная пер. Солнечный, д.17 г. Поворино | ROSSEN RSA-500 RSA-250 | 0,43 0,22 | - | - | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 5 | Котельная МБОУ "СОШ №2» г. Поворино | TITAN Prom 300 3 шт | 0,780 | Kipor kde12 | 9,5 кВт/ бензин | газ |  | МБОУ "СОШ №2» г. Поворино |  |
| 6 | Котельная МКОУ "СОШ №3» г. Поворино | REX-35 1 шт TITAN Prom 350 3 шт | 0,300 0,903 1,203 | ДГУ АД20С1400 1Р М13 ДГ000941 L03004121141 G024041201014 | 20 кВт/ дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 7 | Котельная МКДОУ «Детский сад №1» Г. Поворино | КСВа-05 2 шт | 0,86 |  |  | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 8 | Котельная МКОУ "Песковская СОШ" | КВА 0,63 «Квант» 3шт | 1,08 | ген. ДГУ ЭД-50С-Т400-1РМ11 сер. Номер ДГ001254 шасси ПТ 2-22-1ССМ № 02496 | 50 кВт/дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 9 | Котельная МКОУ "Песковская ООШ №1" | «Хопер-100» 2 шт | 0,172 | TSS-8000ЕЗ Б1210054 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 10 | Котельная МКОУ "Песковская ООШ №2" | RSA100 2шт | 0,172 | TSS-8000e3 1210051 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 11 | Котельная МКУ ДО «Песковская школа искусств» | «Хопер-100» 4 шт | 0,344 | На шасси ЭД-16-Т400-1РКМ10. Заводской номер рамы 00234, гос.знак 36 АА № 4355 | 17 кВт/дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 12 | Котельная МКДОУ «Песковский д/с» | MegaPrex 500 2 шт | 0,86 | TSS-8000e3 1210050 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 13 | Котельная МКОУ "Рождественская СОШ" | RSA100 3шт | 0,256 | АД-13С-Т400-1РМ12 | 12,8 кВт/дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 14 | Котельная МКДОУ «Рождественский д/с №1» | Савала 3 шт | 0,249 | TSS 8000e3 1210055 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 15 | Котельная МКУК «Рождественский КДЦ» | ИШМА – 80 ЕS 3 шт | 0,206 |  |  | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 16 | Котельная Октябрьской сельской администрации | RSA100 3шт | 0,258 | ЭДГ-16. Двигатель L-20 заводской номер L02010110745 RU | 16 кВт/дизель | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 17 | Котельная МКОУ "Октябрьская СОШ" | RSA100 3шт | 0,258 | KIPOR KGE12E3 31111081324 | 9.5 кВт/бензин | газ |  | МКОУ "Октябрьская СОШ" |  |
| 18 | Котельная МКОУ "Самодуровская ООШ" | ROSSEN RSA100 2шт | 0,172 | TSS-8000e3 1210053 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 19 | Котельная МКОУ "Мазурская CОШ" | «ROSSEN RSA250 2шт | 0,44 | АУЕРВЕ800 G4733 | 6 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 20 | Котельная МКОУ "Ильменская СОШ" | «ROSSEN RSA250 2шт | 0,44 | АУЕРВЕ800 G4519 | 6 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 21 | Котельная МКОУ "Байчуровская СОШ" | ROSSEN RSA100 2шт | 0.172 | Kipor KGE6500E3 010104166 | 4,5 кВт/ бензин | газ |  | МКОУ "Байчуровская СОШ" |  |
| 22 | Котельная МКОУ "Вихляевская СОШ" | ROSSEN RSA100 2шт | 0.172 | Kipor KG390 10104095 | 4,5 кВт/бензин | газ |  | МКОУ "Вихляевская СОШ" |  |
| 23 | Котельная МКОУ "Поселковая СОШ" | ROSSEN RSA100 2шт | 0,172 | TSS-8000e3 1210048 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 24 | Котельная МКОУ "Каменская СОШ" | ROSSEN RSA100 2шт | 0.172 | TSS-8000e3 1210060 | 6,5 кВт/бензин | газ |  | Администрация Поворинского муниципального района |  |
| 25 | Котельная Филиала МКУ РМЦКТ «Песковский ДК № 1» | Ишма-80ЕS 3 шт | 0,24 | DS 7000DA ES 8528 | 5 кВт/дизель | газ |  | Филиал МКУ РМЦКТ «Песковский ДК № 1» |  |

Приложение  № 2

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Поворинского  муниципального района

РАСЧЁТ

сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для организации защиты населения  и поведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование учреждений выделяющих силы и средства | Ф.И.О. | № № телефонов |  | Выделяемые силы и средства чел./техника | Место дислокации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководителя (полностью) | Руководителя, заместителя | Дежурного диспетчера |  |  |
| 1. | Начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами администрации Поворинского муниципального района | Антипов Герман Александрович | 4-20-93 | 4-23-90 | 1/1 | г. Поворино, пл. Комсомольская 3 |
| 2. | Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС | Митрофанов Михаил Юрьевич | 3-15-87 | 3-11-81 | 3/1 | с. Пески, ул. Пролетарская 51 |
| 3. | ОГИБДД ОМВД России по Поворинскому району | Чуфицкий Александр Владимирович | 4-28-33 | 4-27-70 | 2/2 | г. Поворино ул. Олимпийская 1 |
| 4. | ПСЧ №51 по Поворинскому району | Хрячков Сергей Анатольевич | 4-22-39 | 4-23-32 | 2/2 | г.. Поворино ул. Пушкина 3 |
| 5. | БУЗ ВО «Поворинская РБ» | Овсянникова Юлия Валентиновна | 4-43-66 | 4-40-94 | 2/1 | г. Поворино ул. Советская 43 |
| 6. | Поворинский филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Поворино | Дашин Роман Александрович | 4-25-04 | 04 | 3/1 | г. Поворино ул. Газовиков 1 |
| 7. | МУП «Теплосети» | Дидора Роман Викторович | 4-86-16 | 4-88-09 | 1/1 | г. Поворино Пушкина 13 |
| 8. | ООО «Поворинское ПАТП» | Думич Дмитрий Ипполитович | 2-31-24 | 4-29-46 | 1/1 | г. Поворино пл. Привокзальная 6 |
| 9. | ООО «Повориноводоканал» | Потапов Игорь Николаевич | 2-21-00 | 4-24-98 | 1/1 | Г. Поворино ул. Пролетарская б/н |

Приложение №3

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций на

системах теплоснабжения Поворинского

муниципального района Воронежской области

СЦЕНАРИИ

развития аварий в системах теплоснабжения

Поворинского     муниципального района Воронежской области

1.Общие положения

1.1. Термины и определения используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на

инцидент и аварию:

1) инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от  установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на  производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение

работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

2) авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и

источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и

распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные —

для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

2. Описание сценариев возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

2.1.Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе  системы теплоснабжения Поворинского муниципального района могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

-  человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на  источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка работы (выход из строя) оборудования на объектах системы  теплоснабжения.

Основные сценарии  возникновения аварии, описания аварийных ситуаций,

возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень возможных сценариев аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования,

типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Оператор котельной должен сообщить мастеру об отключении электроэнергии. Оператор должен запустить дизель-генератор для восстановления электроэнергии в котельной и следить за температурным режимом котла. Выясняется причина отключения электроэнергии (определяются восстановительные работы). Время отключения и запуск котельной фиксируется в оперативном журнале. |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоно- сителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить мастеру о прекращении подачи воды в котельную. Переключиться на резервный запас воды. Если резервного запаса воды нет, прекратить подачу газа в котельной, закрыть задвижку газа и газовые краны, открыть кран продувочной свечи, перекрыть задвижки на входе и выходе холодной воды, а также на подпиточной линии. Организовать подвод воды в имеющуюся ёмкость и подпитку тепловых сетей через неё. После подъёма давления в сети произвести пуск газа и розжиг горелок котлов согласно правилам эксплуатации и сделать в журнале отметку о пуске и розжиге. |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | Отключить котлы, газопроводы по инструкции. Открыть продувочные свечи и свечи безопасности. Поставить котлы на вентиляцию. Выяснить и устранить причину прекращения подачи газа. После возобновления подачи газа осуществить пуск газопроводов, котлов и оборудования в работу. Сделать записи в сменном журнале. Также до прибытия работников службы газа ответственное лицо должно обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь. Обо всех случаях аварийной остановки оборудования оператор котельной должен сообщить руководителю учреждения и сделать запись в оперативном журнале. |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насосов | Ограничение (оста- новка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в систе- ме теплоснабжения всех потреби- телей населенного пункта, пониже- ние температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наруж- ных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (оста- новка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При возможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | При порыве в центральной магистрали тепловой сети необходимо закрыть задвижки в тепловом узле на подающем трубопроводе (2 штуки) и на обратном трубопроводе (2 штуки). При порыве трубопровода или приборов отопления нужно закрыть задвижки или вентили подающего и обратного трубопроводов на независимой сети от центральной тепловой магистрали. Принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб. Место аварии обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону. Сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС. Задачей персонала тепловых сетей при возникновении аварии является быстрое обнаружение повреждения и локализация его распространения, отключение повреждённого участка магистрального трубопровода, срочный ремонт или замена вышедших из строя оборудования, а также восстановление нормального теплоснабжения потребителей тепла в кратчайший срок. |

2.2. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 60 мин.

2.3. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.Общие сведения по применению электронного моделирования  гидравлических  режимов  работы  систем  теплоснабжения.

3.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе

теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно - аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

3.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 No154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения муниципального  округа" должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

3.3. Задачи решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

3.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.